Kabler til kølekompressorer

Der sidder 3 stk blå 1-fasede 16A CEE stikkontakter ved de tre kølekompressorer.

De forsynes i øjeblikket fra én 3-faset gruppe i Varmerum 1.

Det skal laves om, så de bliver forsynet fra hver sin gruppe (kombisikring med måler) i den nyetablerede tavle ved kølefryserum.

Så der skal trækkes 3 styks 3g2,5mm2 i parallel. De monteres direkte i de tre stikkontakter. Og direkte i de tre grupper i tavlen.